## 设备参数
项目号 | 项目名称 | 下单日期 | 设备号 | 型号 | 位置/区域 | 1#再生加热方式 | 2#再生加热方式 | AI点数 | AO点数 | DI点数 | DO点数 | PLC品牌 | 中表冷风量 | 再生风机KM | 再生风机QF | 再生风机功率 | 再生风机电流 | 再生风机线径 | 初中效过滤器 | 前表冷风量 | 后加热方式 | 后加热电功率 | 后表冷风量 | 处理风机KM | 处理风机QF | 处理风机台数 | 处理风机每台功率 | 处理风机电压/频率 | 处理风机电流 | 处理风机线径 | 强冷风扇功率 | 强冷风扇电流 | 总开 | 总电流 | 总电流预留1.2倍 | 新风阀出轴 | 旁通风阀出轴 | 热泵 | 热泵功率 | 热泵断路器 | 热泵电流 | 特殊配置备注 | 转轮1再生加热总电流 | 转轮1再生加热电功率 | 转轮2再生加热电功率 | 通讯方式 | 驱动马达1KM | 驱动马达1QF | 驱动马达1功率 | 驱动马达1电流 | 驱动马达2功率 | 驱动马达2电流 | 高效过滤器
C26-0422 | 中创新航藤洲 | 2026-06-18 | C26-0422-01 | SJD125-38000Z-H1 | DHU-01 注液区 | 电 | - | 8 点 | 2 点 | 48 点 | 32 点 | 西门子 | 40 m3/h | LC1-D09M7C | PRO iC65N 3P D10A | 3 kW | 6 A | 1.5 mm2 | 有 | 53 m3/h | - | - kW | - m3/h | - | PRO iC65N 3P D40A | 3 台 | 15 kW | 380V/50Hz | 90 A | 10 mm2 | 100 W | 0.4 A | 125A NSC160S3125N | 125 A | 150 A | 1 | - | 有 | 26 kW | PRO iC65N 3P D63A | 52 A | 触摸屏需交换机、保护盖；中后表冷和再生加热配电动阀门 | 125.55 A | 83.7 kW | - kW | Profinet | LC1-D09M7C | GV2-ME05C | 200 W | 0.67 A | 400 W | 1.24 A | 无
C26-0422 | 中创新航藤洲 | 2026-06-18 | C26-0422-02 | SJD125-38000Z-H1 | DHU-02 涂布区 |  |  | 8 点 |  | 44 点 | 30 点 | 西门子 | 35 m3/h | [6 empty] | 38 m3/h |  |  | - m3/h | [22 empty] | Profinet